## Hardy Cross
Método de Dimensionamento por Hardy-Cross |  |  |  | Observações | [5 empty] | Dados do Reservatório |  |  | Dados do Loteamento
Contratada: | ProInov Infraestrutura |  | #VALUE! |  |  | Mat. Da Tubulação | PVC | j max |  | K1 | 1.34 |  | P Loteam. | 3430 | Qc1 Loteam. | 1.5 | QLoteam. | 16.51
Contratante: | Phelipe Viana Ruiz |  |  |  |  | Coef. Hazen Williams | 140 | Ø min aneis | 100 | K2 | 1.5 |  | q loteam. | 220 | Qc2 Loteam. | 1.2
REVISÃO 0 | 2025-05-18 |  |  | Vazão de Distribuição Aneis [l/s] |  |  | 555.9181 | 55.5918 |  | Vazão de Distribuição Total [l/s] |  | 572.4281 | P Aneis | 108619 | Qc3 Loteam. | 2.1
Anel | Trecho | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Q0 (l/s) | V0 (m/s) | J0 (m/km) | H0 (m) | H0/Q0 | ∆Q0 | Q1 (l/s) | V1 (m/s) | J1 (m/km) | H1 (m) | H1/Q1 | ∆Q1 | Q2 (l/s) | V2 (m/s) | J2 (m/km) | H2 (m) | H2/Q2 | ∆Q2 | Q3 (l/s) | V3 (m/s) | J3 (m/km) | H3 (m) | H3/Q3 | ∆Q3 | Q4 (l/s) | V4 (m/s) | J4 (m/km) | H4 (m) | H4/Q4 | ∆Q4 | Q5 (l/s) | V5 (m/s) | J5 (m/km) | H5 (m) | H5/Q5 | ∆Q5 | Q6 (l/s) | V6 (m/s) | J6 (m/km) | H6 (m) | H6/Q6 | ∆Q6 | Q7 (l/s) | V7 (m/s) | J7 (m/km) | H7 (m) | H7/Q7 | ∆Q7 | Q8 (l/s) | V8 (m/s) | J8 (m/km) | H8 (m) | H8/Q8 | ∆Q8
I | AB | 125 | 450 | 256.7053 | 1.6141 | 4.4973 | 0.56217 | 0.0021899 | -8.4614 | 248.2439 | 1.5609 | 4.2269 | 0.52837 | 0.0021284 | -4.2564 | 243.9876 | 1.5341 | 4.0938 | 0.51173 | 0.0020974 | -1.1156 | 242.8719 | 1.5271 | 4.0593 | 0.50741 | 0.0020892 | -0.36657 | 242.5053 | 1.5248 | 4.0479 | 0.50599 | 0.0020865 | 0.011521 | 242.5169 | 1.5248 | 4.0483 | 0.50604 | 0.0020866 | -0.24066 | 242.2762 | 1.5233 | 4.0409 | 0.50511 | 0.0020848 | -0.19814 | 242.0781 | 1.5221 | 4.0348 | 0.50435 | 0.0020834 | -0.073969 | 242.0041 | 1.5216 | 4.0325 | 0.50406 | 0.0020829 | 0.012017
I | BC | 261.01 | 250 | 52.6342 | 1.0723 | 4.1978 | 1.0957 | 0.020817 | -0.24726 | 52.387 | 1.0672 | 4.1614 | 1.0957 | 0.020915 | -1.5056 | 50.8813 | 1.0365 | 3.9429 | 1.0862 | 0.021347 | -0.29516 | 50.5862 | 1.0305 | 3.9006 | 1.0291 | 0.020344 | 0.12384 | 50.71 | 1.0331 | 3.9183 | 1.0181 | 0.020077 | 0.084724 | 50.7948 | 1.0348 | 3.9305 | 1.0227 | 0.020134 | -0.16895 | 50.6258 | 1.0313 | 3.9063 | 1.0259 | 0.020264 | -0.13481 | 50.491 | 1.0286 | 3.8871 | 1.0196 | 0.020193 | -0.0030836 | 50.4879 | 1.0285 | 3.8866 | 1.0146 | 0.020095 | 0.038125
I | CD | 191.3 | 300 | -77.926 | 1.1024 | 3.5701 | -0.68295 | 0.0087642 | -2.9379 | -80.8638 | 1.144 | 3.8231 | -0.73135 | 0.0090442 | -9.8119 | -90.6757 | 1.2828 | 4.7252 | -0.90394 | 0.0099689 | 1.5976 | -89.0781 | 1.2602 | 4.5724 | -0.87469 | 0.0098194 | -0.96773 | -90.0458 | 1.2739 | 4.6647 | -0.89235 | 0.00991 | 0.71509 | -89.3307 | 1.2638 | 4.5964 | -0.87929 | 0.0098431 | -0.2968 | -89.6275 | 1.268 | 4.6247 | -0.8847 | 0.0098709 | 0.0070932 | -89.6204 | 1.2679 | 4.624 | -0.88457 | 0.0098702 | -0.026387 | -89.6468 | 1.2682 | 4.6265 | -0.88505 | 0.0098727 | 0.085537
I | DA | 115.84 | 400 | -171.328 | 1.3634 | 3.7774 | -0.43758 | 0.002554 | -34.8756 | -206.2036 | 1.6409 | 5.3218 | -0.61648 | 0.0029897 | -0.42214 | -206.6257 | 1.6443 | 5.342 | -0.61882 | 0.0029949 | -3.4217 | -210.0474 | 1.6715 | 5.5068 | -0.63791 | 0.003037 | 0.96546 | -209.0819 | 1.6638 | 5.4601 | -0.6325 | 0.0030251 | -0.2419 | -209.3238 | 1.6657 | 5.4718 | -0.63385 | 0.0030281 | 0.084597 | -209.2392 | 1.6651 | 5.4677 | -0.63338 | 0.003027 | -0.20847 | -209.4477 | 1.6667 | 5.4778 | -0.63454 | 0.0030296 | 0.034014 | -209.4137 | 1.6665 | 5.4761 | -0.63435 | 0.0030292 | 0.038882
[6 empty] | Soma H0 | 0.53731 | 0.034325 |  |  |  | Soma H1 | 0.27621 | 0.035077 |  |  |  | Soma H2 | 0.075145 | 0.036408 |  |  |  | Soma H3 | 0.023932 | 0.03529 |  |  |  | Soma H4 | -0.0007481 | 0.035099 |  |  |  | Soma H5 | 0.015624 | 0.035092 |  |  |  | Soma Ho | 0.01292 | 0.035247 |  |  |  | Soma H7 | 0.0048136 | 0.035177 |  | (MÁXIMO ¦0,05¦ mca) |  | Soma H8 | -0.00077988 | 0.03508
[6 empty] | DeltaQ0 | -8.4614 |  |  |  |  | DeltaQ1 | -4.2564 |  |  |  |  | DeltaQ2 | -1.1156 |  |  |  |  | DeltaQ3 | -0.36657 |  |  |  |  | DeltaQ4 | 0.011521 |  |  |  |  | DeltaQ5 | -0.24066 |  |  |  |  | DeltaQ0 | -0.19814 |  |  |  |  | DeltaQ7 | -0.073969 |  |  | (MÁXIMO ¦0,10¦ l/s) |  | DeltaQ8 | 0.012017
Anel | Trecho | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Q0 (l/s) | V0 (m/s) | J0 (m/km) | H0 (m) | H0/Q0 | ∆Q0 | Q1 (l/s) | V1 (m/s) | J1 (m/km) | H1 (m) | H1/Q1 | ∆Q1 | Q2 (l/s) | V2 (m/s) | J2 (m/km) | H2 (m) | H2/Q2 | ∆Q2 | Q3 (l/s) | V3 (m/s) | J3 (m/km) | H3 (m) | H3/Q3 | ∆Q3 | Q4 (l/s) | V4 (m/s) | J4 (m/km) | H4 (m) | H4/Q4 | ∆Q4 | Q5 (l/s) | V5 (m/s) | J5 (m/km) | H5 (m) | H5/Q5 | ∆Q5 | Q6 (l/s) | V6 (m/s) | J6 (m/km) | H6 (m) | H6/Q6 | ∆Q6 | Q7 (l/s) | V7 (m/s) | J7 (m/km) | H7 (m) | H7/Q7 | ∆Q7 | Q8 (l/s) | V8 (m/s) | J8 (m/km) | H8 (m) | H8/Q8 | ∆Q8
II | BE | 96.09 | 325 | 148.4793 | 1.7898 | 7.9681 | 0.76566 | 0.0051567 | -8.2142 | 140.2652 | 1.6908 | 7.1718 | 0.68914 | 0.0049131 | -2.7508 | 137.5144 | 1.6576 | 6.9138 | 0.66435 | 0.0048311 | -0.82049 | 136.6939 | 1.6478 | 6.8377 | 0.65703 | 0.0048066 | -0.49042 | 136.2035 | 1.6418 | 6.7924 | 0.65268 | 0.0047919 | -0.073202 | 136.1303 | 1.641 | 6.7856 | 0.65203 | 0.0047898 | -0.071702 | 136.0586 | 1.6401 | 6.779 | 0.6514 | 0.0047876 | -0.063324 | 135.9953 | 1.6393 | 6.7732 | 0.65083 | 0.0047857 | -0.070885 | 135.9244 | 1.6385 | 6.7667 | 0.65021 | 0.0047836 | -0.026108
II | EF | 296.64 | 300 | 92.8875 | 1.3141 | 4.9407 | 1.4656 | 0.015778 | -8.2142 | 84.6734 | 1.1979 | 4.1629 | 1.2349 | 0.014584 | -2.7508 | 81.9226 | 1.159 | 3.9162 | 1.1617 | 0.01418 | -0.82049 | 81.1021 | 1.1474 | 3.8439 | 1.1403 | 0.01406 | -0.49042 | 80.6117 | 1.1404 | 3.801 | 1.1275 | 0.013987 | -0.073202 | 80.5385 | 1.1394 | 3.7946 | 1.1256 | 0.013976 | -0.071702 | 80.4668 | 1.1384 | 3.7884 | 1.1238 | 0.013966 | -0.063324 | 80.4035 | 1.1375 | 3.7829 | 1.1222 | 0.013957 | -0.070885 | 80.3326 | 1.1365 | 3.7767 | 1.1203 | 0.013946 | -0.026108
II | FG | 236.53 | 200 | 37.2957 | 1.1872 | 6.5796 | 1.5563 | 0.041728 | -8.2142 | 29.0815 | 0.92569 | 4.1526 | 0.98222 | 0.033775 | -2.7508 | 26.3308 | 0.83813 | 3.4553 | 0.81729 | 0.031039 | -0.82049 | 25.5103 | 0.81202 | 3.2588 | 0.7708 | 0.030215 | -0.49042 | 25.0199 | 0.79641 | 3.1438 | 0.74361 | 0.029721 | -0.073202 | 24.9467 | 0.79408 | 3.1268 | 0.73959 | 0.029647 | -0.071702 | 24.875 | 0.7918 | 3.1102 | 0.73566 | 0.029574 | -0.063324 | 24.8117 | 0.78978 | 3.0956 | 0.7322 | 0.02951 | -0.070885 | 24.7408 | 0.78752 | 3.0792 | 0.72833 | 0.029439 | -0.026108
II | GH | 119.32 | 250 | -42.33 | 0.86234 | 2.8053 | -0.33473 | 0.0079076 | -8.0328 | -50.3628 | 1.026 | 3.8688 | -0.46163 | 0.0091661 | -0.79565 | -51.1585 | 1.0422 | 3.9827 | -0.47521 | 0.009289 | -0.83315 | -51.9917 | 1.0592 | 4.1035 | -0.48963 | 0.0094175 | -0.17438 | -52.166 | 1.0627 | 4.129 | -0.49267 | 0.0094443 | 0.0706 | -52.0954 | 1.0613 | 4.1187 | -0.49144 | 0.0094335 | 0.025578 | -52.0699 | 1.0608 | 4.1149 | -0.49099 | 0.0094295 | -0.0023553 | -52.0722 | 1.0608 | 4.1153 | -0.49103 | 0.0094299 | -0.029765 | -52.102 | 1.0614 | 4.1196 | -0.49155 | 0.0094345 | 0.0078048
II | HC | 198.13 | 350 | -130.5602 | 1.357 | 4.3781 | -0.86743 | 0.0066439 | -2.6906 | -133.2508 | 1.385 | 4.5465 | -0.90079 | 0.0067601 | -8.3063 | -141.557 | 1.4713 | 5.0846 | -1.0074 | 0.0071167 | 1.8928 | -139.6643 | 1.4516 | 4.9595 | -0.98263 | 0.0070357 | -1.0916 | -140.7558 | 1.463 | 5.0315 | -0.99689 | 0.0070824 | 0.63036 | -140.1255 | 1.4564 | 4.9899 | -0.98865 | 0.0070554 | -0.12785 | -140.2533 | 1.4578 | 4.9983 | -0.99032 | 0.0070609 | 0.14191 | -140.1114 | 1.4563 | 4.989 | -0.98846 | 0.0070548 | -0.023304 | -140.1347 | 1.4565 | 4.9905 | -0.98877 | 0.0070558 | 0.047413
II | CB | 261.01 | 250 | -52.6342 | 1.0723 | 4.1978 | -1.0957 | 0.020817 | 0.24726 | -52.387 | 1.0672 | 4.1614 | -1.0862 | 0.020734 | 1.5056 | -50.8813 | 1.0365 | 3.9429 | -1.0291 | 0.020226 | 0.29516 | -50.5862 | 1.0305 | 3.9006 | -1.0181 | 0.020126 | -0.12384 | -50.71 | 1.0331 | 3.9183 | -1.0227 | 0.020168 | -0.084724 | -50.7948 | 1.0348 | 3.9305 | -1.0259 | 0.020197 | 0.16895 | -50.6258 | 1.0313 | 3.9063 | -1.0196 | 0.02014 | 0.13481 | -50.491 | 1.0286 | 3.8871 | -1.0146 | 0.020094 | 0.0030836 | -50.4879 | 1.0285 | 3.8866 | -1.0145 | 0.020093 | -0.038125
[6 empty] | Soma H0 | 1.4897 | 0.098031 |  |  |  | Soma H1 | 0.45765 | 0.089932 |  |  |  | Soma H2 | 0.13157 | 0.086682 |  |  |  | Soma H3 | 0.077717 | 0.085661 |  |  |  | Soma H4 | 0.011537 | 0.085195 |  |  |  | Soma H5 | 0.011288 | 0.085099 |  |  |  | Soma H6 | 0.0099527 | 0.084958 |  |  |  | Soma H7 | 0.011125 | 0.084831 |  | (MÁXIMO ¦0,05¦ mca) |  | Soma H8 | 0.0040934 | 0.084752
[6 empty] | DeltaQ0 | -8.2142 |  |  |  |  | DeltaQ1 | -2.7508 |  |  |  |  | DeltaQ2 | -0.82049 |  |  |  |  | DeltaQ3 | -0.49042 |  |  |  |  | DeltaQ4 | -0.073202 |  |  |  |  | DeltaQ5 | -0.071702 |  |  |  |  | DeltaQ6 | -0.063324 |  |  |  |  | DeltaQ7 | -0.070885 |  |  | (MÁXIMO ¦0,10¦ l/s) |  | DeltaQ8 | -0.026108
Anel | Trecho | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Q0 (l/s) | V0 (m/s) | J0 (m/km) | H0 (m) | H0/Q0 | ∆Q0 | Q1 (l/s) | V1 (m/s) | J1 (m/km) | H1 (m) | H1/Q1 | ∆Q1 | Q2 (l/s) | V2 (m/s) | J2 (m/km) | H2 (m) | H2/Q2 | ∆Q2 | Q3 (l/s) | V3 (m/s) | J3 (m/km) | H3 (m) | H3/Q3 | ∆Q3 | Q4 (l/s) | V4 (m/s) | J4 (m/km) | H4 (m) | H4/Q4 | ∆Q4 | Q5 (l/s) | V5 (m/s) | J5 (m/km) | H5 (m) | H5/Q5 | ∆Q5 | Q6 (l/s) | V6 (m/s) | J6 (m/km) | H6 (m) | H6/Q6 | ∆Q6 | Q7 (l/s) | V7 (m/s) | J7 (m/km) | H7 (m) | H7/Q7 | ∆Q7 | Q8 (l/s) | V8 (m/s) | J8 (m/km) | H8 (m) | H8/Q8 | ∆Q8
III | IJ | 259.42 | 200 | -24.0339 | 0.76502 | 2.9185 | -0.75711 | 0.031502 | 0.95194 | -23.082 | 0.73472 | 2.7082 | -0.70257 | 0.030438 | -1.0066 | -24.0886 | 0.76676 | 2.9308 | -0.7603 | 0.031563 | -0.31432 | -24.4029 | 0.77677 | 3.0019 | -0.77875 | 0.031912 | 0.099552 | -24.3034 | 0.7736 | 2.9793 | -0.77289 | 0.031802 | -0.14543 | -24.4488 | 0.77823 | 3.0124 | -0.78147 | 0.031963 | 0.054422 | -24.3944 | 0.7765 | 3 | -0.77825 | 0.031903 | -0.041234 | -24.4356 | 0.77781 | 3.0094 | -0.78069 | 0.031949 | 0.0087304 | -24.4269 | 0.77753 | 3.0074 | -0.78017 | 0.031939 | -0.014444
III | JH | 193.86 | 250 | -32.6383 | 0.6649 | 1.7341 | -0.33617 | 0.0103 | 5.3422 | -27.2961 | 0.55607 | 1.2458 | -0.24152 | 0.0088481 | -7.5106 | -34.8067 | 0.70908 | 1.9532 | -0.37865 | 0.010879 | 2.7259 | -32.0808 | 0.65354 | 1.6797 | -0.32563 | 0.01015 | -0.91719 | -32.998 | 0.67223 | 1.7696 | -0.34306 | 0.010396 | 0.55976 | -32.4382 | 0.66083 | 1.7145 | -0.33237 | 0.010246 | -0.15343 | -32.5917 | 0.66395 | 1.7295 | -0.33528 | 0.010287 | 0.14426 | -32.4474 | 0.66101 | 1.7154 | -0.33254 | 0.010249 | 0.0064618 | -32.4409 | 0.66088 | 1.7147 | -0.33242 | 0.010247 | 0.039608
III | HG | 119.32 | 250 | 42.33 | 0.86234 | 2.8053 | 0.33473 | 0.0079076 | 8.0328 | 50.3628 | 1.026 | 3.8688 | 0.46163 | 0.0091661 | 0.79565 | 51.1585 | 1.0422 | 3.9827 | 0.47521 | 0.009289 | 0.83315 | 51.9917 | 1.0592 | 4.1035 | 0.48963 | 0.0094175 | 0.17438 | 52.166 | 1.0627 | 4.129 | 0.49267 | 0.0094443 | -0.0706 | 52.0954 | 1.0613 | 4.1187 | 0.49144 | 0.0094335 | -0.025578 | 52.0699 | 1.0608 | 4.1149 | 0.49099 | 0.0094295 | 0.0023553 | 52.0722 | 1.0608 | 4.1153 | 0.49103 | 0.0094299 | 0.029765 | 52.102 | 1.0614 | 4.1196 | 0.49155 | 0.0094345 | -0.0078048
III | GI | 269.39 | 200 | 24.0339 | 0.76502 | 2.9185 | 0.78621 | 0.032712 | -0.18135 | 23.8526 | 0.75925 | 2.8779 | 0.77527 | 0.032502 | -1.9551 | 21.8975 | 0.69702 | 2.4567 | 0.66182 | 0.030224 | 0.012669 | 21.9101 | 0.69742 | 2.4594 | 0.66253 | 0.030238 | -0.31603 | 21.5941 | 0.68736 | 2.3941 | 0.64496 | 0.029867 | -0.1438 | 21.4503 | 0.68278 | 2.3647 | 0.63703 | 0.029698 | -0.09728 | 21.353 | 0.67969 | 2.3449 | 0.6317 | 0.029584 | -0.060968 | 21.2921 | 0.67775 | 2.3326 | 0.62837 | 0.029512 | -0.04112 | 21.2509 | 0.67644 | 2.3242 | 0.62612 | 0.029463 | -0.033912
[6 empty] | Soma H0 | 0.027652 | 0.082422 |  |  |  | Soma H1 | 0.29281 | 0.080955 |  |  |  | Soma H2 | -0.0019208 | 0.081954 |  |  |  | Soma H3 | 0.047777 | 0.081718 |  |  |  | Soma H4 | 0.021684 | 0.08151 |  |  |  | Soma H5 | 0.014639 | 0.081341 |  |  |  | Soma H6 | 0.0091591 | 0.081203 |  |  |  | Soma H7 | 0.0061724 | 0.081139 |  | (MÁXIMO ¦0,05¦ mca) |  | Soma H8 | 0.005087 | 0.081084
[6 empty] | DeltaQ0 | -0.18135 |  |  |  |  | DeltaQ1 | -1.9551 |  |  |  |  | DeltaQ2 | 0.012669 |  |  |  |  | DeltaQ3 | -0.31603 |  |  |  |  | DeltaQ4 | -0.1438 |  |  |  |  | DeltaQ5 | -0.09728 |  |  |  |  | DeltaQ6 | -0.060968 |  |  |  |  | DeltaQ7 | -0.04112 |  |  | (MÁXIMO ¦0,10¦ l/s) |  | DeltaQ8 | -0.033912
Anel | Trecho | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Q0 (l/s) | V0 (m/s) | J0 (m/km) | H0 (m) | H0/Q0 | ∆Q0 | Q1 (l/s) | V1 (m/s) | J1 (m/km) | H1 (m) | H1/Q1 | ∆Q1 | Q2 (l/s) | V2 (m/s) | J2 (m/km) | H2 (m) | H2/Q2 | ∆Q2 | Q3 (l/s) | V3 (m/s) | J3 (m/km) | H3 (m) | H3/Q3 | ∆Q3 | Q4 (l/s) | V4 (m/s) | J4 (m/km) | H4 (m) | H4/Q4 | ∆Q4 | Q5 (l/s) | V5 (m/s) | J5 (m/km) | H5 (m) | H5/Q5 | ∆Q5 | Q6 (l/s) | V6 (m/s) | J6 (m/km) | H6 (m) | H6/Q6 | ∆Q6 | Q7 (l/s) | V7 (m/s) | J7 (m/km) | H7 (m) | H7/Q7 | ∆Q7 | Q8 (l/s) | V8 (m/s) | J8 (m/km) | H8 (m) | H8/Q8 | ∆Q8
IV | DC | 191.3 | 300 | 77.926 | 1.1024 | 3.5701 | 0.68295 | 0.0087642 | 2.9379 | 80.8638 | 1.144 | 3.8231 | 0.73135 | 0.0090442 | 9.8119 | 90.6757 | 1.2828 | 4.7252 | 0.90394 | 0.0099689 | -1.5976 | 89.0781 | 1.2602 | 4.5724 | 0.87469 | 0.0098194 | 0.96773 | 90.0458 | 1.2739 | 4.6647 | 0.89235 | 0.00991 | -0.71509 | 89.3307 | 1.2638 | 4.5964 | 0.87929 | 0.0098431 | 0.2968 | 89.6275 | 1.268 | 4.6247 | 0.8847 | 0.0098709 | -0.0070932 | 89.6204 | 1.2679 | 4.624 | 0.88457 | 0.0098702 | 0.026387 | 89.6468 | 1.2682 | 4.6265 | 0.88505 | 0.0098727 | -0.085537
IV | CH | 198.13 | 350 | 130.5602 | 1.357 | 4.3781 | 0.86743 | 0.0066439 | 2.6906 | 133.2508 | 1.385 | 4.5465 | 0.90079 | 0.0067601 | 8.3063 | 141.557 | 1.4713 | 5.0846 | 1.0074 | 0.0071167 | -1.8928 | 139.6643 | 1.4516 | 4.9595 | 0.98263 | 0.0070357 | 1.0916 | 140.7558 | 1.463 | 5.0315 | 0.99689 | 0.0070824 | -0.63036 | 140.1255 | 1.4564 | 4.9899 | 0.98865 | 0.0070554 | 0.12785 | 140.2533 | 1.4578 | 4.9983 | 0.99032 | 0.0070609 | -0.14191 | 140.1114 | 1.4563 | 4.989 | 0.98846 | 0.0070548 | 0.023304 | 140.1347 | 1.4565 | 4.9905 | 0.98877 | 0.0070558 | -0.047413
IV | HJ | 193.86 | 250 | 32.6383 | 0.6649 | 1.7341 | 0.33617 | 0.0103 | -5.3422 | 27.2961 | 0.55607 | 1.2458 | 0.24152 | 0.0088481 | 7.5106 | 34.8067 | 0.70908 | 1.9532 | 0.37865 | 0.010879 | -2.7259 | 32.0808 | 0.65354 | 1.6797 | 0.32563 | 0.01015 | 0.91719 | 32.998 | 0.67223 | 1.7696 | 0.34306 | 0.010396 | -0.55976 | 32.4382 | 0.66083 | 1.7145 | 0.33237 | 0.010246 | 0.15343 | 32.5917 | 0.66395 | 1.7295 | 0.33528 | 0.010287 | -0.14426 | 32.4474 | 0.66101 | 1.7154 | 0.33254 | 0.010249 | -0.0064618 | 32.4409 | 0.66088 | 1.7147 | 0.33242 | 0.010247 | -0.039608
IV | JK | 231.79 | 250 | -46.9874 | 0.95722 | 3.4029 | -0.78875 | 0.016786 | -4.3902 | -51.3777 | 1.0467 | 4.0143 | -0.93048 | 0.018111 | 6.504 | -44.8737 | 0.91416 | 3.1251 | -0.72436 | 0.016142 | -3.0403 | -47.9139 | 0.97609 | 3.528 | -0.81776 | 0.017067 | 1.0167 | -46.8972 | 0.95538 | 3.3908 | -0.78595 | 0.016759 | -0.70519 | -47.6024 | 0.96975 | 3.4857 | -0.80795 | 0.016973 | 0.20785 | -47.3945 | 0.96551 | 3.4576 | -0.80144 | 0.01691 | -0.1855 | -47.58 | 0.96929 | 3.4827 | -0.80725 | 0.016966 | 0.0022686 | -47.5778 | 0.96925 | 3.4824 | -0.80718 | 0.016965 | -0.054052
IV | KD | 229.48 | 250 | -37.8102 | 0.77026 | 2.2764 | -0.5224 | 0.013816 | -31.9377 | -69.7479 | 1.4209 | 7.0666 | -1.6216 | 0.02325 | 9.3897 | -60.3582 | 1.2296 | 5.408 | -1.241 | 0.020561 | -5.0193 | -65.3775 | 1.3319 | 6.2693 | -1.4387 | 0.022006 | 1.9332 | -63.4443 | 1.2925 | 5.9307 | -1.361 | 0.021451 | -0.95699 | -64.4013 | 1.312 | 6.0972 | -1.3992 | 0.021726 | 0.3814 | -64.0199 | 1.3042 | 6.0306 | -1.3839 | 0.021617 | -0.21556 | -64.2354 | 1.3086 | 6.0682 | -1.3925 | 0.021679 | 0.060401 | -64.175 | 1.3074 | 6.0577 | -1.3901 | 0.021661 | -0.046656
[6 empty] | Soma H0 | 0.57541 | 0.056311 |  |  |  | Soma H1 | -0.67846 | 0.066013 |  |  |  | Soma H2 | 0.3246 | 0.064668 |  |  |  | Soma H3 | -0.073489 | 0.066078 |  |  |  | Soma H4 | 0.085383 | 0.065599 |  |  |  | Soma H5 | -0.0068391 | 0.065844 |  |  |  | Soma H6 | 0.024962 | 0.065746 |  |  |  | Soma H7 | 0.0057937 | 0.065818 |  | (MÁXIMO ¦0,05¦ mca) |  | Soma H8 | 0.0089499 | 0.065802
[6 empty] | DeltaQ0 | -5.5235 |  |  |  |  | DeltaQ1 | 5.5555 |  |  |  |  | DeltaQ2 | -2.7133 |  |  |  |  | DeltaQ3 | 0.60116 |  |  |  |  | DeltaQ4 | -0.70356 |  |  |  |  | DeltaQ5 | 0.056145 |  |  |  |  | DeltaQ6 | -0.20523 |  |  |  |  | DeltaQ7 | -0.047582 |  |  | (MÁXIMO ¦0,10¦ l/s) |  | DeltaQ8 | -0.07352
Anel | Trecho | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Q0 (l/s) | V0 (m/s) | J0 (m/km) | H0 (m) | H0/Q0 | ∆Q0 | Q1 (l/s) | V1 (m/s) | J1 (m/km) | H1 (m) | H1/Q1 | ∆Q1 | Q2 (l/s) | V2 (m/s) | J2 (m/km) | H2 (m) | H2/Q2 | ∆Q2 | Q3 (l/s) | V3 (m/s) | J3 (m/km) | H3 (m) | H3/Q3 | ∆Q3 | Q4 (l/s) | V4 (m/s) | J4 (m/km) | H4 (m) | H4/Q4 | ∆Q4 | Q5 (l/s) | V5 (m/s) | J5 (m/km) | H5 (m) | H5/Q5 | ∆Q5 | Q6 (l/s) | V6 (m/s) | J6 (m/km) | H6 (m) | H6/Q6 | ∆Q6 | Q7 (l/s) | V7 (m/s) | J7 (m/km) | H7 (m) | H7/Q7 | ∆Q7 | Q8 (l/s) | V8 (m/s) | J8 (m/km) | H8 (m) | H8/Q8 | ∆Q8
V | AD | 115.84 | 400 | 171.328 | 1.3634 | 3.7774 | 0.43758 | 0.002554 | 34.8756 | 206.2036 | 1.6409 | 5.3218 | 0.61648 | 0.0029897 | 0.42214 | 206.6257 | 1.6443 | 5.342 | 0.61882 | 0.0029949 | 3.4217 | 210.0474 | 1.6715 | 5.5068 | 0.63791 | 0.003037 | -0.96546 | 209.0819 | 1.6638 | 5.4601 | 0.6325 | 0.0030251 | 0.2419 | 209.3238 | 1.6657 | 5.4718 | 0.63385 | 0.0030281 | -0.084597 | 209.2392 | 1.6651 | 5.4677 | 0.63338 | 0.003027 | 0.20847 | 209.4477 | 1.6667 | 5.4778 | 0.63454 | 0.0030296 | -0.034014 | 209.4137 | 1.6665 | 5.4761 | 0.63435 | 0.0030292 | -0.038882
V | DK | 229.48 | 250 | 37.8102 | 0.77026 | 2.2764 | 0.5224 | 0.013816 | 31.9377 | 69.7479 | 1.4209 | 7.0666 | 1.6216 | 0.02325 | -9.3897 | 60.3582 | 1.2296 | 5.408 | 1.241 | 0.020561 | 5.0193 | 65.3775 | 1.3319 | 6.2693 | 1.4387 | 0.022006 | -1.9332 | 63.4443 | 1.2925 | 5.9307 | 1.361 | 0.021451 | 0.95699 | 64.4013 | 1.312 | 6.0972 | 1.3992 | 0.021726 | -0.3814 | 64.0199 | 1.3042 | 6.0306 | 1.3839 | 0.021617 | 0.21556 | 64.2354 | 1.3086 | 6.0682 | 1.3925 | 0.021679 | -0.060401 | 64.175 | 1.3074 | 6.0577 | 1.3901 | 0.021661 | 0.046656
V | KL | 292.65 | 300 | -88.8029 | 1.2563 | 4.5463 | -1.3305 | 0.014982 | 26.4142 | -62.3888 | 0.88262 | 2.366 | -0.69241 | 0.011098 | -3.8342 | -66.223 | 0.93686 | 2.642 | -0.77318 | 0.011675 | 2.306 | -63.917 | 0.90424 | 2.4743 | -0.72411 | 0.011329 | -1.332 | -65.249 | 0.92308 | 2.5706 | -0.75227 | 0.011529 | 0.25342 | -64.9956 | 0.9195 | 2.5521 | -0.74688 | 0.011491 | -0.32525 | -65.3209 | 0.9241 | 2.5758 | -0.75381 | 0.01154 | 0.010335 | -65.3105 | 0.92395 | 2.575 | -0.75359 | 0.011538 | -0.10798 | -65.4185 | 0.92548 | 2.5829 | -0.75589 | 0.011555 | -0.026865
V | LA | 232.02 | 325 | -144.3947 | 1.7406 | 7.5673 | -1.7558 | 0.01216 | 26.4142 | -117.9806 | 1.4222 | 5.2074 | -1.2082 | 0.010241 | -3.8342 | -121.8148 | 1.4684 | 5.5248 | -1.2819 | 0.010523 | 2.306 | -119.5088 | 1.4406 | 5.3329 | -1.2373 | 0.010354 | -1.332 | -120.8408 | 1.4567 | 5.4434 | -1.263 | 0.010452 | 0.25342 | -120.5874 | 1.4536 | 5.4223 | -1.2581 | 0.010433 | -0.32525 | -120.9127 | 1.4575 | 5.4494 | -1.2644 | 0.010457 | 0.010335 | -120.9023 | 1.4574 | 5.4485 | -1.2642 | 0.010456 | -0.10798 | -121.0103 | 1.4587 | 5.4575 | -1.2663 | 0.010464 | -0.026865
[6 empty] | Soma H0 | -2.1263 | 0.043512 |  |  |  | Soma H1 | 0.33749 | 0.047579 |  |  |  | Soma H2 | -0.19519 | 0.045755 |  |  |  | Soma H3 | 0.11514 | 0.046725 |  |  |  | Soma H4 | -0.021781 | 0.046457 |  |  |  | Soma H5 | 0.028087 | 0.046678 |  |  |  | Soma H6 | -0.00089174 | 0.046641 |  |  |  | Soma H7 | 0.0093297 | 0.046703 |  | (MÁXIMO ¦0,05¦ mca) |  | Soma H8 | 0.0023214 | 0.046709
[6 empty] | DeltaQ0 | 26.4142 |  |  |  |  | DeltaQ1 | -3.8342 |  |  |  |  | DeltaQ2 | 2.306 |  |  |  |  | DeltaQ3 | -1.332 |  |  |  |  | DeltaQ4 | 0.25342 |  |  |  |  | DeltaQ5 | -0.32525 |  |  |  |  | DeltaQ6 | 0.010335 |  |  |  |  | DeltaQ7 | -0.10798 |  |  | (MÁXIMO ¦0,10¦ l/s) |  | DeltaQ8 | -0.026865
Anel | Trecho | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Q0 (l/s) | V0 (m/s) | J0 (m/km) | H0 (m) | H0/Q0 | ∆Q0 | Q1 (l/s) | V1 (m/s) | J1 (m/km) | H1 (m) | H1/Q1 | ∆Q1 | Q2 (l/s) | V2 (m/s) | J2 (m/km) | H2 (m) | H2/Q2 | ∆Q2 | Q3 (l/s) | V3 (m/s) | J3 (m/km) | H3 (m) | H3/Q3 | ∆Q3 | Q4 (l/s) | V4 (m/s) | J4 (m/km) | H4 (m) | H4/Q4 | ∆Q4 | Q5 (l/s) | V5 (m/s) | J5 (m/km) | H5 (m) | H5/Q5 | ∆Q5 | Q6 (l/s) | V6 (m/s) | J6 (m/km) | H6 (m) | H6/Q6 | ∆Q6 | Q7 (l/s) | V7 (m/s) | J7 (m/km) | H7 (m) | H7/Q7 | ∆Q7 | Q8 (l/s) | V8 (m/s) | J8 (m/km) | H8 (m) | H8/Q8 | ∆Q8
VI | KJ | 231.79 | 250 | 46.9874 | 0.95722 | 3.4029 | 0.78875 | 0.016786 | 4.3902 | 51.3777 | 1.0467 | 4.0143 | 0.93048 | 0.018111 | -6.504 | 44.8737 | 0.91416 | 3.1251 | 0.72436 | 0.016142 | 3.0403 | 47.9139 | 0.97609 | 3.528 | 0.81776 | 0.017067 | -1.0167 | 46.8972 | 0.95538 | 3.3908 | 0.78595 | 0.016759 | 0.70519 | 47.6024 | 0.96975 | 3.4857 | 0.80795 | 0.016973 | -0.20785 | 47.3945 | 0.96551 | 3.4576 | 0.80144 | 0.01691 | 0.1855 | 47.58 | 0.96929 | 3.4827 | 0.80725 | 0.016966 | -0.0022686 | 47.5778 | 0.96925 | 3.4824 | 0.80718 | 0.016965 | 0.054052
VI | JI | 259.52 | 200 | 24.0339 | 0.76502 | 2.9185 | 0.7574 | 0.031514 | -0.95194 | 23.082 | 0.73472 | 2.7082 | 0.70284 | 0.03045 | 1.0066 | 24.0886 | 0.76676 | 2.9308 | 0.76059 | 0.031575 | 0.31432 | 24.4029 | 0.77677 | 3.0019 | 0.77906 | 0.031925 | -0.099552 | 24.3034 | 0.7736 | 2.9793 | 0.77319 | 0.031814 | 0.14543 | 24.4488 | 0.77823 | 3.0124 | 0.78177 | 0.031976 | -0.054422 | 24.3944 | 0.7765 | 3 | 0.77855 | 0.031915 | 0.041234 | 24.4356 | 0.77781 | 3.0094 | 0.78099 | 0.031961 | -0.0087304 | 24.4269 | 0.77753 | 3.0074 | 0.78047 | 0.031951 | 0.014444
VI | IK | 455.36 | 200 | -24.0339 | 0.76502 | 2.9185 | -1.329 | 0.055295 | -1.1333 | -25.1672 | 0.8011 | 3.1782 | -1.4472 | 0.057504 | -0.9485 | -26.1157 | 0.83129 | 3.4033 | -1.5497 | 0.05934 | 0.32699 | -25.7887 | 0.82088 | 3.3249 | -1.514 | 0.058708 | -0.41558 | -26.2043 | 0.83411 | 3.4247 | -1.5595 | 0.059512 | 0.0016263 | -26.2027 | 0.83406 | 3.4243 | -1.5593 | 0.059508 | -0.1517 | -26.3544 | 0.83889 | 3.461 | -1.576 | 0.059801 | -0.019734 | -26.3741 | 0.83951 | 3.4658 | -1.5782 | 0.059839 | -0.04985 | -26.424 | 0.8411 | 3.478 | -1.5837 | 0.059935 | -0.019468
[6 empty] | Soma H0 | 0.21719 | 0.1036 |  |  |  | Soma H1 | 0.18611 | 0.10606 |  |  |  | Soma H2 | -0.064762 | 0.10706 |  |  |  | Soma H3 | 0.082803 | 0.1077 |  |  |  | Soma H4 | -0.00032519 | 0.10808 |  |  |  | Soma H5 | 0.030438 | 0.10846 |  |  |  | Soma H6 | 0.0039657 | 0.10863 |  |  |  | Soma H7 | 0.010031 | 0.10877 |  | (MÁXIMO ¦0,05¦ mca) |  | Soma H8 | 0.0039204 | 0.10885
[6 empty] | DeltaQ0 | -1.1333 |  |  |  |  | DeltaQ1 | -0.9485 |  |  |  |  | DeltaQ2 | 0.32699 |  |  |  |  | DeltaQ3 | -0.41558 |  |  |  |  | DeltaQ4 | 0.0016263 |  |  |  |  | DeltaQ5 | -0.1517 |  |  |  |  | DeltaQ6 | -0.019734 |  |  |  |  | DeltaQ7 | -0.04985 |  |  | (MÁXIMO ¦0,10¦ l/s) |  | DeltaQ8 | -0.019468
| Trecho | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Q0 (l/s) | V0 (m/s) | J0 (m/km) | H0 (m) | H0/Q0
| Res - A | 100 | 600 | 572.4281 | 2.0246 | 4.8846 | 0.48846 | 0.00085332
| IM | 92.94 | 150 | 16.51 | 0.93427 | 0.0069164 | 0.00064281 | 3.8935e-05
Note on S2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não mostra aonde foi localizado cada valor de cada fórmula para realizar o QLoteam. igual a 16,51. Vazão de Distribuição / K2, ou seja, 17,55/1,5=11,7.
Note on K3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Utilizaram da maneira correta o K2, mas por usarem valor convergente na vazão de distribuição se considerou outro valor no Qloteam. Vazão de Distribuição / K2, ou seja, 17,55/1,5=11,7.
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A perda de carga unitária ficou maior que 7,5 (m/km) portanto aumentamos o diâmetro de 400 mm para 450 mm
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aumentamos o diâmetro de 350 mm para 400 mm para passar na verificação da perda de carga unitária
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aumentamos o diâmetro de 325 mm para 350 mm para passar na verificação da perda de carga unitária
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aumentamos o diâmetro de 200 mm para 250 mm para passar na verificação da perda de carga unitária
Note on D38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aumentamos o diâmetro de 325 mm para 350 mm para passar na verificação da perda de carga unitária
Note on D39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aumentamos o diâmetro de 200 mm para 250 mm para passar na verificação da perda de carga unitária
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A perda de carga unitária durante a verificação das vazões aumenta e ultrapassa o limite de 7,5 (m/km) portanto foi feito o aumento do diâmetro de 200 mm para 250 mm
Note on D47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A perda de carga unitária ultrapassou bastante o limite de 7,5 (m/km), portanto realizamos os testes, e o diâmetro do qual passou todas as verificações foi o de 400 mm
Note on D50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O valor de J maior que 7,5 aumentei diâmetro para 350 mm e era 325

## Vazões
PONTO A |  | PONTO B |  | PONTO MORTO C |  | PONTO MORTO G
ANEL I e V |  | ANEL I e II |  | ANEL I, II e IV |  | ANEL II e III
RES-A | 572.4281 | AB | 256.7053 | Maior Caminho | 486.01 | Maior Caminho | 854.2588
|  |  |  | Menor Caminho | 407.14 | Menor Caminho | 803.46
|  |  |  | Maior Caminho/Menor Caminho | 1.1937 | Maior Caminho/Menor Caminho | 1.0632
|  |  |  | Vazão | 130.5602 | Vazão | 79.6257
|  |  |  | DC (menor caminho) | 77.926 | HG (menor caminho) | 42.33
PONTO D |  | PONTO E |  | BC (maior caminho) | 52.6342 | FG (maior caminho) | 37.2957
ANEL I, IV e V |  | ANEL II
AD | 171.328 | BE | 148.4793
|  |  |  | PONTO MORTO K |  | PONTO MORTO I
|  |  |  | ANEL IV, V e VI |  | ANEL III e VI
|  |  |  | Maior Caminho | 624.67 | Maior Caminho | 1058.55
|  |  |  | Menor Caminho | 445.32 | Menor Caminho | 993.98
PONTO F |  | PONTO H |  | Maior Caminho/Menor Caminho | 1.4027 | Maior Caminho/Menor Caminho | 1.065
ANEL II |  | ANEL II, III e IV |  | Vazão | 126.6132 | Vazão | 72.1018
EF | 92.8875 | CH | 130.5602 | LK (maior caminho) | 88.8029 | GI | 24.0339
|  |  |  | DK (menor caminho) | 37.8102 | JI | 24.0339
[6 empty] | KI | 24.0339
PONTO M |  | PONTO L |  | PONTO MORTO J
ANEL II |  | ANEL II |  | ANEL III, IV e VI
IM | 16.51 | AL | 144.3947 | Maior Caminho | 799.13
|  |  |  | Menor Caminho | 677.11
|  |  |  | Maior Caminho/Menor Caminho | 1.1802
|  |  |  | Vazão | 79.6257
|  |  |  | KJ (menor caminho) | 46.9874
|  |  |  | HJ (maior caminho) | 32.6383

## População
Metodo Aritmético e Geométrico
Tempo | Ano | População
t0 | 2015 | 76312 | p0
t1 | 2025 | 88487 | p1
t | 2040 |  | p
Metodo Aritmético
r | 1217.5
P | 106749.5
Método Geométrico
q | 1.0149
P | 110487
Método da curva logistica
Tempo | Ano | População
t0 | 2005 | 72654 | p0
t1 | 2015 | 76312 | p1
t2 | 2025 | 88487 | p2
t | 2040 |  | p
Método da curva logistica |  | * Não será possivel realizar os cálculos pela curva logistica porque ela não passa na condição p1²>p0*p2
t1-t0=t2-t1 | VERDADEIRO
p0<p1<p2 | TRUE
p1²>p0*p2 | FALSO
PS | 70699 | -407806902
a | #NUM! | -149189960
d | 10 | 2.7335
b | -0.10056 | 0.43671
D | 10 | -0.23026
P | #NUM! | -0.10056
POPULAÇÃO |  |  | 108619
Note on B22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi feito o cálculo pela curva logística, por conta de não passar na condição: P1² > P0 * P2

## Auxiliar
Diametro | PVC | Ferro Fundido
50 | 1.09 | 0.78
75 | 3.17 | 2.27
100 | 6.76 | 4.83
125 | 12.15 | 8.68
150 | 19.63 | 14.02
200 | 41.84 | 29.88
250 | 75.24 | 53.74
300 | 121.53 | 86.81
325 | 150.01 | 107.15
350 | 182.29 | 130.21
400 | 258.99 | 184.99